Головка заправочная (пистолет заправочный)

ГЗ 25/6-360

(руководство по эксплуатации)

СУМЫ

Технические характеристики

| № п/п | Наименование параметров | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая среда | Сжатый природный газ ГОСТ 27577-2000 |
| 2 | Номинальное давление, МПа | 25 |
| 3 | Номинальный диаметр, мм | 6 |
| 4 | Температура рабочей среды, не более ° С | 95 °С |
| 5 | Условия работы | Под постоянным давлением |
| 6 | Угол поворота ручки | 360° |

Условные обозначения элементов головки заправочной согласно эскиза:

- Корпус

- Пробка шаровая

- Рукоятка поворотная

- Ось приводная

- Штуцер регулируемый

- Штуцер подпорный

- Рассекатель сбросной

- Регулировочная прокладка

- Игла заправочная

- Винт фиксирующий

- Гайка упорная

- Кольцо уплотнительное

- Кольцо уплотнительное

- Рукав заправочный

Возможные неисправности:

| Вид неисправности | Вероятные причины | Метод устранения | Порядок устранения (выполнять при отключении головки от сети) |
| --- | --- | --- | --- |
| Утечка газа по игле заправочной | Износ уплотнительных колец | Заменить уплотнительные кольца |  |
|  | Износ иглы заправочной | Заменить иглу заправочную |  |
| Утечка газа по приводной оси | Износ уплотнительных колец | Заменить уплотнительные кольца | Выкрутить штуцер п.№5, «отпустить» напорный штуцер п.№6, выкрутить гайку упорную п.№11, вынуть пробку шаровую п.№2, вынуть ось приводную п.№4 в сторону упорной гайки п.№11. При сборке центрировать пробку шаровую п.№2 по отверстиям штуцера напорного и упорной гайки. При затяжке штуцеров использовать динамометрический ключ с усилием до 120Н проверяя плавность и усилие хода рукоятки поворотной |
| Утечка газа через сбросной рассекатель | Износ уплотнения шаровой пробки | Выполнить подтяжку | Динамометрическим ключом выполнить подтяжку регулируемого штуцера п.№5, с усилием до 170Н, но не более 1-2 мм по окружности при закрытом положении крана, проверяя плавность и усилие вращение рукоятки поворотной п.№3. При не устранении, выполнить разборку согл. предыдущему пункту, протереть от загрязнения и заложить смазку. |
| Утечка газа через иглу при открытом положении крана |  |  |  |

Рекомендуемые требования к эксплуатации:

(требования при выполнении которых распространяется гарантийные обязательства, на протяжении шести месяцев с дня продажи, производителя)

- Беречь  от падения, ударов, прямого попадания воды

- Смазку выполнять минимум 1 раз в месяц  Циатим 221 в следующей последовательности:

а) отсоединить головку заправочную от сети;

б) отсоединить рукав заправочный п.№14;

в) выкрутить гайку упорную п.№ 11 с уплотнителем;

г) заложить смазку, беречь пробку шаровую от царапин.

3. Выполнять разборку головки заправочной только квалифицированному персоналу и лишь по необходимости

4. При затяжке штуцеров и гаек пользоваться динамометрическим ключом, необходимое усилие до 120 Н, проверяя плавность и легкость хода поворотной рукоятки.